## Összesítő
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS |  |  |  |  | rezsióra: | 2300
[5 empty] | listaár szorzó: | 0.85
SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉS - TURIZMUSFEJLESZTÉS HRSZ:0294/2 III. SZABADTÉRI SZÍNPAD NÉZŐTÉR ÉS KÖZÖNSÉGFORGALMI VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSA
VILLAMOS BERENDEZÉS
KIVITELI TERV
A költségvetésben szereplő tételek műszaki és észtétikai színvonalat képviselnek, melyek helyett, csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók! A lámpatestek megrendelése előtt a típusokat az Építész- és Belsőépítész tervezővel jóváhagyatni szükséges. A lámpatestek tartószerkezettel és fényforrással együtt értendők. A gyengeáramú rendszertervek külön tervkötetben készültek. A túlfeszültségvédelmi berendezéseket csak egy gyártmány családból lehet választani! A költségvetés kiírás csak a műszaki leírással és a kiviteli tervekkel együtt érvényes!
| MUNKANEM | ANYAGÁR | DÍJ | ANYAG-DÍJ
| Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák | 0 | 0 | 0
| Vezetékek, kábelek | 0 | 0 | 0
| Világítótestek, lámpatestek | 0 | 0 | 0
| Kapcsolók, szerelvények | 0 | 0 | 0
| Elosztó berendezések | 0 | 0 | 0
| Kiegészítő tételek | 0 | 0 | 0
| ELEKTROMOS SZERELÉSEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0
| ÁFA(27%) | 0 | 0 | 0
| BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0

## Védőcsövek, kábeltálcák
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák
1 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 20 mm | 120 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 107.568
2 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 25 mm | 60 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 143.424
3 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 40 mm | 20 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 280
4 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 20 mm | 60 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 42.828
5 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 25 mm | 25 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 81.672
6 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 40 mm | 10 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 81.672
7 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, földbe szerelve Ø 40 mm | 25 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 81.672
8 |  | Symalen M25/19 hajlékony védőcső PVC-ből nagy mechanikai igénybevételre, süllyesztetten betonba, födémbe ill. aljzatba szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 25 mm | 85 | m |  |  |  |  | 0.2 | 2300 | 133
9 | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falon kívül szerelve, vagy kábeltálcához rögzítve PGK 100 MP | 35 | db |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 81.672
10 | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falon kívül szerelve, vagy kábeltálcához rögzítve PGK 200 MP | 35 | db |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 81.672
11 | Előir. | Szerelvény doboz előnyomott bevezetésekkel vakolat alá szerelve, Ø 65 mm, 45 mm mély 71 mm-es szabvány távolsághoz csavaros szerelvény rögzítéshez | 35 | db |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 81.672
|  | Védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vezetékek, kábelek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Vezetékek, kábelek
Kisfeszültségű kábelek szállítása, üzemkészre szerelése és üzembevétele, beleértve a kábeltálcákon, kábeltartókon történő elhelyezést és rögzítést, valamint az összes segédanyagot, kábelvégelzárókat, végkiképzéseket, jelöléseket és csatlakoztatási munkákat. PVC szigetelésű kábelek, kerek vagy szektor formált, egy vagy többszálú csupasz rézvezetővel, PVC érszigeteléssel. Az ereket közös kitöltő burkolat veszi körül. A külső köpeny fekete PVC szabvány és méretjelzéssel. Környezeti hőmérséklet -5°C és +70°C között. A kábeljelöléseket a végpontokon, a födémáttöréseknél, az épületbe való érkezésnél és a nyomvonal mentén 30m-enként szükséges elhelyezni. A kábelekre vonatkozó szabványok: DIN VDE 0271/0276 , MSZ 1167, MSZ IEC 502.
1 |  | NAYY-J kábel földbe fektetve, védőcsőbe húzva 4x240m2 | 170 | m |  |  |  |  | 0.8 | 2300 | 3800
2 |  | NYY-J kábel védőcsőbe húzva, 5x6m2 | 20 | m |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 820
3 |  | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x2,5m2 | 20 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 380
4 |  | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x2,5m2 | 200 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 238
5 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x2,5mm2 | 30 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 0
6 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x2.5mm2 | 100 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 105
7 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1.5 mm2 | 125 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 105
8 |  | NYM-O kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 2x1.5 mm2 | 20 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 105
9 |  | Mkh 450/750 Cu vezeték, 4 mm2 | 10 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 121
10 |  | Mkh 450/750 Cu vezeték, 2,5 mm2 | 10 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 86
|  | Vezetékek,kábelek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Világítótestek, lámpatestek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Világítótestek, lámpatestek
Minden fénycsöves lámpatest esetében előírás az EVG előtét alkalmazása.
1 |  | "4AD115" tervjelű mélysugárzó, 1x15W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben, IP40 OMS AD-PRETTUS S POLISHED IP40 15W 1350lm 3000K 80Ra | 6 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 19310
2 |  | "4AD119" tervjelű mélysugárzó, 1x19W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben, IP40 OMS AD-PRETTUS S POLISHED IP40 19W 1800lm 3000K 80Ra | 8 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 19720
3 |  | "5FD310" tervjelű tükörvilágító lámpatest, oldalfalra, szerkezetre vízszintesen szerelhető kivitelben, 3x10W-os LED-es,3x650 lumen fényáramú, 3000K színhőmérsékletű fényforrással, IP44 Spectra Lightning Profislim 4 LED Base Plx | 1 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 34990
4 |  | "5FD510" tervjelű tükörvilágító lámpatest, oldalfalra, szerkezetre vízszintesen szerelhető kivitelben, 5x10W-os LED-es,5x650 lumen fényáramú, 3000K színhőmérsékletű fényforrással, IP44 Spectra Lightning Profislim 4 LED Base Plx | 2 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 40990
5 |  | "9MD112" tervjelű lámpatest, 1x12W-os LED-es fényforrással, mennyezetre szerelhető kivitelben, IP65 PLAST 2 LED OPAL LED 1050lm/830 1x12W, LED DRIVER | 5 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 21080
6 |  | "13OD14" tervjelű 4W-os LED-es lámpatest, oldalfalba süllyesztetten szerelhető kivitelben, IP55 SYLVANIA INWALL 5 STE DIR 4W | 6 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 48600
7 |  | "LED1" tervjelű LED szalag profilban, fába süllyesztetten szerelve profil: KLUS PDS-MDF REF. 0971 led szalag: Side Emitting IP65 UL Listed Flexible LED Strip 4.8Watt/1m , REF. WP-K-SE-30-1210 | 25 | m |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 5000
8 |  | "BL3D/T" jelű biztonságvilágítási lámpatest 360°-os optikával, álmennyezetre süllyesztetten szerelve, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, állandó üzemmóddal/készenléti üzemre programozva AVEX LOVATO | 3 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 36600
9 |  | KL21DF jelű LED-es kijáratmutató lámpatest oldalfalra szerelve, 1 oldalas felfele mutató piktogrammal, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, állandó üzemű, IP41-as védettséggel AVEX TWINS TW | 6 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 29000
|  | Világítótestek, lámpatestek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kapcsolók, szerelvények
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Kapcsolók, szerelvények
Installációs kapcsolók és dugaszolóaljzatok (szegélycsatornában, szerelt falban, téglafalban elhelyezett szerelvénydobozokba egyedileg, vagy csoportosan elhelyezve, bekötéssel)
1 |  | I.s. kapcsoló falon kívül szerelve fehér színben, IP44-es védettséggel SCHNEIDER-ELECTRIC CEDAR PLUS | 1 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 1863
2 |  | II.s. kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 GANZ 16A | 1 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 3150
3 |  | II.s. kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 GANZ 20A | 1 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 3450
4 |  | II.s. + F kettes dug. alj. (16A) süllyesztetten szerelve, egyes kerettel, fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 10 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 1147
5 |  | Jelenlétérzékelő, álmennyezetre süllyesztetten szerelhető kivitelben B.E.G PD2-M-1C-FC | 3 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 25490
6 |  | Jelenlétérzékelő, álmennyezetre süllyesztetten szerelhető kivitelben B.E.G PD2-S-FC | 3 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 21650
7 |  | Jelenlétérzékelő, falonkívüli B.E.G PD2-M-2C-FC | 1 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 29950
8 |  | Mozágssérült WC vészjelző készlet - húzó-nyomógomb - nyugtázó gomb - 2db. vészjelző lámpa, hangjelzővel | 1 | klt |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 55815
|  | Kapcsolók, szerelvények összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elosztó berendezések
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Elosztó berendezések
SCHNEIDER-ELECTRIC gyártmányú önhordó acéllemeztokozott elosztószekrények és készülékek, maszkos kivitelben, műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, összeállítva, szerelési segédanyagokkal (jelölők, csavarok, sínezési elemek stb.), bekötve. Az elosztó berendezések gyártásba adása előtt a pontos beépíthetőségi adatokat a helyszínen ellenőrizni kell, a műhelyterveket ennek megfelelően kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani.
1 |  | "E-III-0-SZC" jelű elosztóberendezés terve | 1 | klt |  |  |  |  | 24 | 2300 | 340000
2 |  | "E-III-0-VB" jelű elosztóberendezés terve | 1 | klt |  |  |  |  | 24 | 2300 | 225000
|  | Elosztó berendezések összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kiegészítő tételek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Kiegészítő tételek
1 |  | EPH potenciálkiegyenlítő sín 10x10 mm-es Cu csatlakozósín, 7 db 2,5-25 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 2 db 25-95 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 1 db 30x5 mm laposvezetőhöz OBO BETTERMAN 1801/VDE típus | 2 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 5412
2 |  | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 300 | mérés pont |  |  |  |  | 0.2 | 2300 | 0
3 |  | Vezetékek, kábelek szigetelés mérés készítése | 40 | mérés pont |  |  |  |  | 0.2 | 2300 | 0
4 | Előir | Vezetékkiállás és bekötés egyéb készülékhez (ventilátor, szivattyú, fan-coil, füstcsappantyú, motoros automata ajtó stb.) | 10 | db |  |  |  |  | 0.5 | 2300 | 0
5 |  | Felirati táblák 10db „KIKAPCSOLNI TILOS!” 10db „BEKAPCSOLNI TILOS!” | 1 | db |  |  |  |  | 0.05 | 2300 | 3250
6 |  | Felirati táblák 5db „VIGYÁZZ! 400V! ÉLETVESZÉLYES!” 5db „KARBANTARTÁS ALATT!” 3db „0,4KV-OS KAPCSOLÓ HELYISÉG! IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!” | 1 | klt |  |  |  |  | 0.05 | 2300 | 2500
7 | Előir | WAGO rugós kötőelemek 1,5-2,5mm2 méretű vezetékekhez | 150 | db |  |  |  |  | 0.05 | 2300 | 53
8 |  | Munkaidőelőirányzat Szerelés közbeni ideiglenes áramellátás létesítésére ill. a folyamatos üzem biztosítására (kábelek forgatására, esetleges átrendezésére, kiegészítő kábelszerelvények elhelyezésére, ideiglenes kötődobozok elhelyezésére stb) a kivitelező cég újból felhasznált(ható) anyagaiból | 1 | klt |  |  |  |  | 25 | 2300 | 0
9 |  | Munkaidőelőirányzat Műszaki szükségességből adódó szakipari munkákra | 40 | óra |  |  |  |  | 1 | 2300 | 0
10 |  | Munkaidőelőirányzat Villanyszerelés utáni építőipari szakmunkákra (építőipari szak anyagaiból) | 4 | óra |  |  |  |  | 1 | 2300 | 0
11 |  | Költségelőirányzat Hulladékok szelektív gyűjtésére és elszállítására | 2 | m3 |  |  |  |  | 0.5 | 2300 | 0
12 |  | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, 5pld-ban. Kivitelezői adatszolgáltatás alapján. | 1 | klt |  |  |  |  | 100 | 2300 | 0
13 |  | Pissoire tápegység álmennyezet fölött elhelyezve | 1 | klt |  |  |  |  | 1 | 2300 | 0
14 |  | LED szalagot tápláló tápegység + kültéri doboz | 1 | klt |  |  |  |  | 1 | 2300 | 18900
|  | Kiegészítő tételek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (földszint és I. emelet, 6 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 1 db Csoportkártya RWA 70 6A 5 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (II. emelet és III. emelet, 4 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 2 db Csoportkártya RWA 70 6A 4 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
25 |  | RWA vezérlő rendszer által vezérelt ablakok, ajtók működtető elemei G+U rendszerelemekből összeállítva: 11 db RWA 1000 S-set 90 db RWA 1050 db turnMaster 5 db TA60 5 db konzol TA60 ajtónyitó motorhoz 4 db OTS 730 olajfékes ajtócsukó 5 db Tűröffner 17 E 24V DC 100% ED 3500 N 4 db csapdazár | 1 | klt
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (földszint és I. emelet, 6 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 1 db Csoportkártya RWA 70 6A 5 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (II. emelet és III. emelet, 4 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 2 db Csoportkártya RWA 70 6A 4 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
25 |  | RWA vezérlő rendszer által vezérelt ablakok, ajtók működtető elemei G+U rendszerelemekből összeállítva: 11 db RWA 1000 S-set 90 db RWA 1050 db turnMaster 5 db TA60 5 db konzol TA60 ajtónyitó motorhoz 4 db OTS 730 olajfékes ajtócsukó 5 db Tűröffner 17 E 24V DC 100% ED 3500 N 4 db csapdazár | 1 | klt