ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

a

„A Modern Városok Program” keretében megvalósítandó

„Pangea Ökocentrum”

(Sóstói többfunkciós oktatási központ)

Nyíregyháza – Sóstófürdő, Állatpark Blaha Lujza sétány hrsz: 15010/5

Belső víz – csatorna szerelés,

Fűtés – hűtés szerelés,

Szellőzés szerelés

munkanemeihez

Nyíregyháza 2017. február hó.

TARTALOMJEGYZÉK

- Külzetlap

- Tartalomjegyzék

- Tervjegyzék

- Tervezői nyilatkozatok

- Műszaki leírás

- Melléklet

  - Kiviteli tervek

  - Árazatlan költségvetés

Nyíregyháza 2017. február hó.

KIVITELI RAJZOK TERVJEGYZÉKE

Belső víz – csatorna szerelési munkák

Gvcs-01	Víz-csatorna terv Földszinti alaprajz - Padlószint

Gvcs-02	Víz-csatorna terv Földszinti alaprajz – Álmennyezeti szint

Gvcs-03	Víz-csatorna terv I. emeleti alaprajz

Gvcs-04	Víz-csatorna terv II. emeleti alaprajz

Gvcs-05	Víz-csatorna terv III. emeleti alaprajz

Gvcs-06	Víz-csatorna terv IV. emeleti alaprajz

Gvcs-07	Víz-csatorna terv Tetőtéri alaprajz

Gvcs-08	Víz-csatorna terv Függőleges csőterv

- Vákuumos esővíz elvezetés axonometrikus rajzok (E1-E6)

Fűtés – hűtés szerelési munkák

Gfh-01		Fűtés – hűtés szerelés Földszint alaprajz

Gfh-02		Fűtés - hűtés szerelés Földszinti alaprajz (padlófűtés és radiátoros fűtés)

Gfh-03		Fűtés - hűtés szerelés, I. emeleti alaprajz

Gfh-04		Fűtés - hűtés szerelés, II. emeleti alaprajz

Gfh-05		Fűtés - hűtés szerelés, III. emeleti alaprajz

Gfh-06		Fűtés - hűtés szerelés, IV. emeleti alaprajz

Gfh-07		Fűtés - hűtés szerelés, Függőleges csőterv

Szellőzés szerelés

Gsz-01		Szellőzés szerelés földszint alaprajz

Gsz-02		Szellőzés szerelés I. emelet alaprajz

Gsz-03 	Szellőzés szerelés II. emelet alaprajz

Gsz-04 	Szellőzés szerelés III. emelet alaprajz

Gsz-05 	Szellőzés szerelés IV. emelet alaprajz

Gsz-06 	Szellőzés szerelés metszet 1 "Konyha"

Gsz-07 	Szellőzés szerelés metszet 2 "137 Gépészet"

Gsz-08 	Szellőzés szerelés metszet 3 "136 Gépészet"

Gsz-09 	Szellőzés szerelés metszet 4 "403 Gépészet"

Gsz-10 	Szellőzés szerelés Függőleges vezetékek

- Szellőzés szerelés tételjegyzék

- Légkezelő adatlapok

Nyíregyháza 2017. február hó.

## TERVEZŐI NYILATKOZAT

A 253/1997. (XII.20.) sz. Kormányrendelet, valamint a 45. és 46/1997. (XII.29.) KTM rendeletek alapján, mint tervező kijelentem, hogy a terveket az ide vonatkozó általános érvényű hatósági előírásoknak, tűzvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, országos és ágazati szabványoknak és műszaki előírásoknak figyelembe vételével készítettem el.

A tervezett megoldások az általános érvényű szakhatósági előírásoknak, közművek követelményeinek megfelelnek, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

„A Modern Városok Program” keretében megvalósítandó „Pangea Ökocentrum” (Sóstói többfunkciós oktatási központ) Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark Blaha Lujza sétány hrsz.: 15010/5 kiviteli épületgépészeti tervdokumentációja megfelel a minisztériumok által kiadott és érvényben lévő rendeleteknek, utasításoknak, előírásoknak, tűzrendészeti követelményeknek, az országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványoknak.

A dokumentáció tartalma megfelel az érvényben lévő munkavédelmi és egészségügyi előírásoknak, továbbá az illetékes szakhatósági, illetve közművek előírásainak, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

Felelős tervező:

Neve: Simon Tibor Roland

Jogosultság száma: G-T/15-0572

Építtető:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Tervezett létesítmény:

„Pangea Ökocentrum”

Tervezett építési tevékenység helye:

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark Blaha Lujza sétány Hrsz.: 15010/5

Tervezett építési tevékenység megnevezése:

Épületgépészet

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak – azon belül a környezetvédelmi előírásoknak-, életvédelmi és balesetvédelmi előírásoknak.

A tervezés során az 1993. XCIII. Tv. 18.§ (1) bekezdésében és az 5/2010. (III.9.) SZMM. rendeletben foglaltakat betartottuk, a jogszabályokban és a vonatkozó nemzeti szabványokban meghatározott feltételektől eltérés nem vált szükségessé.

A tervezett műszaki megoldás megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 31.§ (2) bekezdés c.) –h) pontjaiban meghatározott követelményeknek.

## TERVEZŐI TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT

Az 1996. évi XXXI. Törvény III. fejezet 21 paragrafus (3) bekezdés alapján kijelentem, hogy a tervdokumentáció megfelel a kiadott és érvényben lévő tűzrendészeti követelményeknek.

## TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény, az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet, egyéb jogszabályok és szabványok rendelkezéseinek megfelelően kijelentjük, hogy a tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó, a tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült.

## TERVEZŐI KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT

A tervfejezet kialakítása során figyelembe vettük a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet, valamint a 4/1986 (IV.2.) OKTH. Sz. rendelkezés előírásait. Ezen Korm. rendelet, valamint OKTH rendelkezés előírásaitól nem tértünk el.

A Korm. rendelet a káros légszennyezés megelőzésére, csökkentésére, megszüntetésére, az emberi egészség és környezet megóvása érdekében született meg, végrehajtásáról pedig az OKTH rendelkezés gondoskodik.

Az elkészített tervdokumentáció környezetvédelmileg és természetvédelmileg megfelelő.

## NYILATKOZAT MFB FELÜGYELETE ALÁ NEM TARTOZÓ ÉPÜLETGÉPÉSZETI BERENDEZÉSEKRŐL

Alulírott Simon Tibor Roland épületgépész tervező nyilatkozom, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján az egyéb gépész berendezések nem tartoznak az MFB felügyelete alá.

A betervezett készülékek teljesítmény adatait e dokumentációban részletesen megadtam.

Nyíregyháza 2017. február hó.

Simon Tibor Roland

Épületgépész tervező

G-15-0572

ÉPÜLETGÉPÉSZETI

MŰSZAKI LEÍRÁS

„A Modern Városok Program” keretében megvalósítandó „Pangea Ökocentrum” (Sóstói többfunkciós oktatási központ) Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark Blaha Lujza sétány hrsz.: 15010/5 kiviteli épületgépészeti tervdokumentációjához.

Általános leírások

A tervezett létesítmény Földszint + 4 szint.

- Földszint belmagasság: 2,9 – 4,2 m

- Emelet belmagasság: 2,65 m

###### Belső hidegvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz hálózat:

Az épület vízellátását, szennyvíz bekötését a külső közműtervek alapján biztosítjuk.

A szennyvíz lefolyócső hálózatot PVC cső tokos gumigyűrűs csatlakozású idomokkal és kötésekkel, illetve PE, PE-HD, db20 (hangcsillapított) hegesztett csatlakozású idomokkal és kötésekkel terveztük. A szennyvíz vezetékek végpontjaira a kiviteli terveknek megfelelő típusú légbeszívó szelepeket kell beépíteni, a légbeszívó szelepek túlnyomó részben WC-k előtétfala mögött kerülnek elhelyezésre, szellőző rács eltakarásával, vagy álmennyezetbe. A szennyvíz vezetékeket készre szerelés után tömörségi próbának kell alávetni.

A vízvezetékek anyaga PPr (polipropilén) műanyagcső polifúziós hegesztésű kötésekkel, valamint a tüzivíz hálózat anyaga horganyzott acélcső, 2”-ig menetes kötésekkel, 2” felett pedig keményforrasztásos kötésekkel. A hideg, -meleg, és -cirkulációs vezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni az alábbiak szerint:

- A falhoronyba szerelt hideg, meleg, és cirkulációs vezetékeket 6 mm vtg. párazáró hőszigeteléssel kell ellátni (pl.: NMC Strisor 6 mm vtg.).

- A padlóban és szabadon szerelt hideg, meleg, és cirkulációs vezetékeket 9 mm vastag hőszigeteléssel kell ellátni (pl.: NMC Sanflex 9mm vtg.).

A szabadon szerelt vezetékek megfogására gumis bilincseket kell alkalmazni.

A légkezelő gépek és fan-coil berendezések kondenzvíz elvezetése nyomó PVC műanyag csővel történik, ragasztott kötéssel, melyeket HL138 kondenzvíz szifonokba vezetünk.

A beérkező víz szűrésére Honeywell FK09S-0AA-1A 100 mikronos, beépített visszacsapó szeleppel ellátott vízszűrő berendezést tervezünk. A melegvíz készítéséhez szükséges hőenergiát egy hőközponttal (5db Viessmann Vitodens 200 125kW kondenzációs kazán) biztosítjuk. Az épülethez 3db Viessmann Vitocell 100-B 950 l-es indirekt fűtésű használati melegvíztárolót tervezünk, melyben a tárolt víz hőmérséklete 60 °C. A használati víz hőtágulásának ellensúlyozására 3 db 50 literes vizes tágulási tartályt terveztünk, melyek előtt nyomásmérőt és 5,5 bar-os biztonsági szelepet kell elhelyezni.

Cirkulációs hálózat kiépítése igényelt. A cirkulációs végpontokra a beszabályozhatóság és az energiatakarékos cirkuláció megvalósítása érdekében cirkulációs beszabályozó szelepet terveztünk. A szelepek előbeállítási lehetőséggel rendelkeznek. A cirkulációról gondoskodó szivattyú típusa Grundfos UPS 25-60N.

A tüzivíz hálózat méretezésénél egyidejűleg 2 db 200 l/min kifolyású tűzcsappal számoltunk, a tűzvédelmi adatszolgáltatást figyelembe véve.

A berendezési tárgyak kifolyószelepei, és csaptelepei elé minden esetben tartalékelzáró szelepet kell beépíteni (sarokszelep, illetve csempeszelep).

A WC-k hátfalas kivitelűek, a vizeldék radarvezérlésű kivitelűek.

A készre szerelt vízvezeték rendszert, vagy egyes szakaszokat, szerelést követően, de az eltakarás előtt nyomáspróbázni kell! A vezetékek betonozása, vakolása, elburkolása csak a sikeres nyomáspróba után lehetséges. A készre szerelés után a teljes vezetékrendszert az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően fertőtleníteni kell, majd a fertőtlenítés után át kell öblíteni. A fertőtlenítés és öblítés után vízmintavételt kell készíteni, majd akkreditált laborban bevizsgáltatni, a vízvezeték hálózat csak negatív eredményű vízminta után adható át üzemeltetésre.

A betáp vezeték belépése után szűrő kerül elhelyezésre, a belépő hidegvíz központi szűrésére. A fűtési rendszer feltöltésére és a nagykonyhai és bári berendezések lágy víz szükségletének kielégítésére vízlágyító berendezést tervezünk. A vízlágyító berendezés típusa Bluesoft BS-120D1/65 kétoszlopos mennyiségvezérelt vízlágyító berendezés.

A csapadékvíz elvezetésre Geberit Pluvia vákuumos esővíz elvezető rendszert terveztünk.

###### Központi fűtési-hűtési hálózat:

Az épület fűtési - hűtési igényét a 4. emeleten tervezett kazánházból biztosítjuk.

Az épület tervezett összes hőigénye: 585kW.

Az épület egyidejű, összes energiaigényét az alábbi elemek összessége határozza meg:

Az épület hőveszteség számítása az MSZ 04-140/2 szerint készült, -15 °C külső hőmérséklet figyelembe vételével Qf = 115 kW a mellékelt hő technikai elemzés szerint.

„Légtechnikai méretezés elvei” szerint megválasztott légállapotú levegő légmennyiségének felfűtése: 290kW

A használati melegvíz előállítására: 180kW

Az épület tervezett összes hőterhelése (hűtés): 260kW

Az épület hőterhelés (hűtés) számítása az MSZ 04-140/2 szerint készült, 32 °C külső hőmérséklet, 40% páratartalom figyelembe vételével Qf = 123 kW a mellékelt hő technikai elemzés szerint.

„Légtechnikai méretezés elvei” szerint megválasztott légállapotú levegő légmennyiségének lehűtése: 130kW

Az épület kazánházát a 4. emeleti szinten helyeztük el. A fűtését 5db VIESSMANN VITODENS-200 125kW kondenzációs kazán látja el, a hűtését 2db DAIKIN EWAQ170E-XR folyadékhűtővel oldjuk meg. A folyadékhűtők névleges hűtőteljesítménye 161 kW/db. A kondenzációs kazánok fűtőteljesítménye 118kW/db. A fokozott komfortkövetelményű helyiségekben fan-coil berendezéseket tervezünk. A mellékhelyiségekben, raktárakban padlófűtést vagy radiátoros fűtést tervezünk. A padlófűtési körök térfogatáram mérős osztó – gyűjtőkhöz kapcsolódnak. A légkezelő berendezéseknek, légfüggönynek külön fűtési kört terveztünk. A kapulégfüggöny típusa Airvent COR-FTW-1500, melyet a 001 Szélfogó helyiségben helyeztünk el. A szerver terem hűtésére split klíma berendezést terveztünk, DAIKIN FTX35K beltéri egységgel és DAIKIN RXS35K kültéri egységgel, melyet a tetőn, hóhatár felett kell elhelyezni. Az épület további ellátására 6 darab Viessmann Vitosol 100 álló síkkollektort terveztünk, melyet a lapostetőn kell elhelyezni, 45°- os dőlésszögben.

A különböző helységekbe a fűtési energia osztó-gyűjtőkön keresztül jut el. A szabadon szerelt fűtési – hűtési csővezetékek anyaga fekete acél csővezeték. A padlóban vagy falszerkezetben vezetett csővezeték hálózat anyag ötrétegű műanyag csővezeték. A klímák csővezetékei 6 és 10 mm átmérőjű vegytiszta lágy vörösréz csövek. A fűtési csővezetékeket 9-13mm vtg, a hűtési vezetékeket 19mm vtg. NMC INSUL-K csőhéj szigeteléssel kell ellátni.  A padlófűtési körök csővezetékei műanyag vezetékek.

A fokozott komfortkövetelményű helyiségekbe külön programozható szoba termosztátokat tervezünk, így a helyiségenkénti hőmérséklet külön-külön beállítható.

A fűtési - hűtési rendszert lágy vízzel kell feltölteni.

Az alapvezetékek végpontjain illetve a rendszer legmagasabb pontján automatikus légtelenítő szelepek beépítését terveztük. A hőközpontban az osztó – gyűjtők vezetékek magas pontjaira légedényt.

A fűtési – hűtési rendszerekbe hőmérőket és feszmérőket terveztünk, amelyekkel a rendszerek állapota nyomon követhető.

A rendszerek biztonsági szerelvényei a gépházban vannak elhelyezve. A zárt tágulási tartályok a hőhordozó közeg hőmérséklet változásait egyenlíti ki. A rendszereket rugó terhelésű biztonsági lefúvató szelepekkel védjük.

Általános leírás fűtési rendszerek szereléséhez

A vezetékrendszert a szerelés után szakaszos nyomáspróbának kell alávetni, az MSZ 09-96814-6 pontja és az alábbi előírások szerint kell elvégezni. A próba célja szilárdsági és tömörségi vizsgálat elvégzése. A nyomáspróbát csak +5°C környezeti hőmérséklet felett szabad elvégezni. A nyomáspróba alatt a folyadékkal feltöltött rendszert gondosan légteleníteni kell. Az áramló közeg tulajdonságaira jellemző szigeteléseket, tömítéseket minden esetben ellenőrizni kell.

A fűtési rendszer szerelését csak +5°C-os környezeti hőmérséklet felett szabad végezni.

#### Szellőzés:

Az általános szellőztetésre használt légkezelő egységek típusa Rosenberg szellőztető berendezés min.: 72%-os hővisszanyeréssel. A légkezelő egységek tartalmazzák a szűrőket, ventilátor egységeket hővisszanyerő egységet fűtő és hűtő kalorifereket. Az általános szellőzés befúvási és elszívási pontjai a komfort terekben kapnak helyet. A légkezelők adatlapjai a mellékletben megtalálhatók.

Az épületet légkezelő ellátás szempontjából az alábbiak szerint osztottuk fel:

L1 Előadó terem légkezelő berendezés: Vbe=5000m3/h, Vel=5000m3/h

L2 Étterem légkezelő berendezés: Vbe=2500m3/h, Vel=2650m3/h

L3 Konyha légkezelő berendezés: Vbe=4800m3/h, Vel=5500m3/h

L4 Fittnes és Masszázs légkezelő berendezés: Vbe=1100m3/h, Vel=1100m3/h

L5 Foyer és szintek folyosója légkezelő berendezés: Vbe=6500m3/h, Vel=5500m3/h

Földszint vizesblokk elszívás Rosenberg RS200 Vel=500m3/h

Hulladék tároló elszívás Rosenberg RS125 L.3BF Vel=180m3/h

Szobák elszívására MAICO ER60VZ + ER-UP/G elszívó ventillátorokat használunk

Szárító gép saját ventillátorral rendelkezik a csőhálózat anyaga műanyag csővezeték

A belső terek akusztikai védelme érdekében az anemosztátokat, résbefúvókat. légszelepeket stb. sonodec csővel kell lekötni.

Friss levegő pótlása oldalfalon esővédő rácsokon keresztül történik.

Az ajtók küszöb nélküliek így az átszellőzések biztosítottak.

A légelosztást végző légcsatorna hálózat beszabályozása az anemosztátok előtt elhelyezett pillangószelepekkel végezhető.

A légcsatorna hálózat négyszög vagy kör keresztmetszetű horganyacél ill. alumínium (SONODEC cső) lemezcsatorna. A huzatmentességet a megfelelően kiválasztott befúvó anemosztátok által létrehozott befúvási sebességgel és hőmérséklethányadossal biztosítjuk. A tartózkodási zónában a légsebességet 0,2m/s alatt tartjuk.

A befúvó és elszívó légszelepek előtt SONODEC csövet kell elhelyezni, egyrészt a flexibilis csatlakozás, másrészt hangszigetelés miatt.

A légcsatorna hálózatot (befúvás, frisslevegő ág, légkezelők kifúvó ága,) szigetelni kell, szigetelés típusa NMC INSUL-K lapszigetelés, melynek vastagsága 13mm. A elszívó légcsatorna hálózatott nem kell szigetelni.

A légcsatornák geometriai keresztmetszetei:

- négyszög

- kör

A négyszög keresztmetszetű légcsatornák a DIN 24190 nyomásfokozati rendszer szerint „2” jelűek.

A légcsatorna tömörségi osztálya: II.

A négyszög keresztmetszetű légcsatorna elemeknél alkalmazott anyagvastagságok:

oldalméret: 	160 mm-től 530 mm-ig;	lemezvastagság:	vtg= 0,7 mm,

531 mm-től 1000 mm-ig; 				vtg= 0,9 mm,

1000 mm-től 2000 mm-ig; 				vtg= 1,1 mm.

A horganyzott, négyszög keresztmetszetű légcsatornákat „MEZ” jelű peremekkel kell összekapcsolni.

A peremekre összeszerelés előtt szilikon masszát kell elhelyezni, szerelés után kívül szilikon massza kikenést kell alkalmazni.

A kör keresztmetszetű légcsatorna típusa: SPIKO - hg könnyűlemez csövek.

Légcsatornák tartó rendszere:

A légtechnikai hálózatot SIKLA vagy azzal megegyező típusú tartók segítségével rögzítjük.

A légcsatornákat 1,5 - 2 m-enként gumis bilincsekkel rögzítjük a mennyezethez. A csövezést a falhoz fali tartók segítségével kell rögzíteni. A rögzítő elemek legyenek hang és rezgéscsillapító tulajdonságúak.

Légtechnikai rendszer beszabályozása:

Azokban a helyiségekben, ahol több elszívó és több befúvó anemosztát is van, ott a befújt ill. elszívott légmennyiséget az anemosztátok számával osztani kell és ezen értékeket kell beállítani egy adott anemosztáton.

Beszabályozásban a rendszerbe beépített anemosztátok előtt található pillangó szelepek segítenek.

A beszabályozás értékeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERVFEJEZET

A 4/2002. (II.20.)  SZCSM-EüM együttes rendelet rendelkezik az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.  E rendelet hatálya kiterjed az Mvt 87 §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg.

E rendelet 3 §-a előírja a tervező és a kivitelező számára, hogy Biztonsági és egészségvédelmi  koordinátort kell foglalkoztatni vagy megbízni a kivitelezési munkák alatt.

A koordinátor feladata:

- szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet

- a meghatározott követelmények megvalósításának összehangolása

- indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez

- közreműködés az építési munkahelyen

- munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása

- a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkaterületre csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az építési munkahelyen biztosítandó minimális követelmények:

Az Mtv.  54 §-ának 1. bekezdésében meghatározott általános és a 49 §-ának 1 bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen megvalósítandók az alábbiak:

- Az építési munkaterületen rendet és tisztaságot kell tartani.

- A munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedő utakat vagy zónákat.

- A kivitelezés alatt az építési szerelési munkálatokhoz szükséges anyagok szabályos tárolásáról gondoskodni kell, ide értve a keletkezett veszélyes hulladékok (PE csődarabok, teflon cséve, szerelő zsírok, szerelő aeroszolok stb.), melyet a kivitelező köteles a telephelyen gyűjteni és tárolni majd az elszállításáról gondoskodni. (2000 évi XLIII. tv a hulladékgazdálkodásról)

- Gondoskodni kell a keletkezett építési törmelék tárolásáról, majd elszállításáról a 45/2004 (VII.26.) BM KvVM együttes rendeletben előírtak szerint.

- Gondoskodni köteles a kivitelező a munkaeszközök rendszeres ellenőrzéséről, beleértve a hegesztő berendezés tömlőit, szerszámait, valamint elektromos energiával működő szerszámokat.

Általános követelmények

1.  Stabilitás és szilárdság:

A kivitelezési munkaterületet úgy kell kialakítani, hogy

- az építési munka sajátosságainak,

- a változó építési körülmények és állapotnak,

- az időjárási követelményeknek

- a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek - bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva- hátrányosan befolyásolják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. Az állványzatokat rögzíteni szükséges, kétágú létrát falnak támasztva használni tilos, az el és szétcsúszás ellen biztosítani kell.

Az építési munkagödröket árkok falait - a talajállékonyság figyelembevételével – úgy kell megtámasztani, rézsűzni, hogy az a kivitelezés valamennyi szakaszában biztonságosan megőrizze állékonyságát.

2.  Energia elosztó berendezések:

A szerelvényeket úgy kell tervezni, elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz, vagy robbanásveszélyt.

Kivitelezés megkezdése előtt fel kell térképezni a falban vezetett villamos vezetékek nyomvonalát, hogy az esetleges áramütéstől megóvjuk a munkavállalót. Megfelelő védőeszközök használata kötelező.

- Menekülő utak és vészkijáratok:

Veszély esetén a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani a munkaterület lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. Ennek érdekében menekülési utat és vészkijáratot kell kijelölni és ezt szabadon kell hagyni, és azok a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre vezessenek.

A menekülési utak és vészkijáratok számát, méretét, elosztását, ill. kialakításukat az építési munkaterület méretétől, jellegétől valamint az ott dolgozók létszámából kiindulva kell meghatározni.

- A tűz jelzése és leküzdése:

Az építési munkahelyen a helyiségek méretétől és használatától, az alkalmazott berendezésektől, felszerelésektől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, a munkavállalók létszámától függően a munkahelyet megfelelő számú tűz oltására alkalmas készüléket kell biztosítani. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek rendszeres ellenőrzéséről. A munkahelyeken végzett hegesztés tűzveszélyes tevékenységnek minősül. Hegesztést, lángvágást végzők kötelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsági szabályzat előírásait. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tűz és robbanásveszély áll fen.  Tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra dokumentáltan kioktatott személyek végezhetnek. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a helyszínt és a környezetét tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, mely tüzet okozhat. A tűzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani.

5.  Szellőztetés:

A zárt munkahelyen biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt, figyelembe véve az alkalmazott munkatechnológiát és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést.  A hegesztés során keletkezett gázokat, gőzöket természetes vagy mesterséges úton, de el kell távolítani a munkaterületről.

Mesterséges szellőztetés esetén, a szellőztetés módjának meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben dolgozók létszámát, a munkavállalók fizikai megterhelését, a légszennyezés mértékét, ill. a felszabaduló szennyezőanyag tömegét.

6.  Munkavégzés veszélyes körülmények között:

Fizikai zaj, egésztest –kéz és karrezgés, megvilágítás, sugárzás, magas légköri nyomás, kémiai gázok, gőzök, porok okozta légszennyezés előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket.

7. Hőmérséklet:

A munkavégzés teljes időtartama alatt a munka jellegét és a dolgozók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani.

A munkahely hidegnek minősül, ha a hőmérséklet 50 %-ánál hosszabb időtartamban szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, ill., zárt térben a +10 °C-ot nem éri el.

A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C-os hőmérsékletű teát kell biztosítani.  A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartásával történhet.

- Építési munkahelyek, helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása.

A munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak amennyire az lehetséges természetes megvilágítással kell rendelkezniük. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani, valamint akkor is, amikor a nappali természetes fény nem megfelelő. Építési munkaterületen és közlekedési úton közepes megvilágítási erősséget kell biztosítani.

- Elsősegély:

A munkáltatónak biztosítani kell az elsősegély nyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. Biztosítani kell, hogy a balesetet szenvedett vagy rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.

- Egyéb rendelkezések:

Az építési munkaterületen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel, ennek hiányában más alkoholmentes itallal (ásványvíz, szódavíz).

- Egyéni védőeszközök biztosítása:

Az építési területen fejvédő sisak viselése kötelező.  Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyek.

Főbb munkavédelmi előírások

A munkavállaló az előírt helyen és időben biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.

A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, hogy az saját vagy más egészségét testi épségét ne veszélyeztesse. A munkavállaló csak olyan munkát végezhet, amellyel megbízták és az arra vonatkozó munkabiztonsági oktatást megkapta.

A munkavállaló köteles munkáját a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni. A biztonsági berendezéseket a munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át.  Gépeket, berendezéseket, szerszámokat csak arra a célra szabad használni, amely célra szolgál. A dolgozó köteles a részére biztosított kézi szerszámokat, munkaeszközöket a munka megkezdése előtt megvizsgálni. A munkát csak kifogástalan állapotban lévő szerszámmal és munkaeszközzel végezhet. A hibás szemmel láthatóan nem teljesen ép szerszámokat azonnal ki kell vonni a használatból. Köteles az egyéni védőeszközöket rendeltetésének megfelelően használni. Köteles a munkavégzéshez biztosított védőruházatot viselni.

A munkavállalónak tőle joggal elvárható módon ügyelnie kell saját maga és a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságára és egészségére, illetőleg a környezet védelmére.

Környezetvédelem

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvényben meghatározottak szerint, a munkavégzés során gondoskodni kell a környezet védelméről. Ezen belül a környezeti elemek, a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői védelméről.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alapján a veszélyes anyagok/készítmények kezelésekor, felhasználásakor - beleértve raktározásukat, szállításukat, gyártásukat és alkalmazásukat - továbbá veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetését műszaki szempontból elérhető módon kizárják, vagy csökkentik.

A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények veszélyesség szerinti osztályozásának szempontjait, a veszélyszimbólumokat és jeleket, az R és S mondatok, valamint az R számok és S számok körét, továbbá a rendelkezésre álló adatok alapján a veszélyesség fizikai, fizikai-kémiai és kémiai, mérgező (toxikológiai) és környezetkárosító tulajdonságai megítélésének rendjét a 44/2000. (XII. 27.) számú EüM rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

A veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység sem a munkát végzőt, sem más személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó illetve a munkavégző a felelős.

A veszélyes anyagok, készítmények használatát csak a veszélyes anyagok tevékenységi engedélyével (illetve bejelentés alapján), valamint a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM számú, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló együttes rendelete szerint szabad végezni.

A tevékenység során keletkezett mindennemű hulladék elszállítása, ártalmatlanítása - különös figyelmet fordítva a veszélyes hulladékokra - ezek dokumentálása, a kivitelező kötelezettsége.

A hulladék csak olyan kezelőnek adható át, aki a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkezik az adott hulladék átvételére, és kezelésére.

A zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet és módosításai szerint, az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében, be kell tartani a káros zaj- és rezgés elleni védekezés szabályait. A munkavállalókat a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok ellen védeni kell a 18/2001. (IV. 28.) EüM. rendeletben előírtak szerint.

Nyíregyháza 2017. február hó.

Simon Tibor Roland

Épületgépész tervező

G-15-0572