ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

a

TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a

Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának fejlesztése

Belső víz – csatorna szerelés,

Fűtés – hűtés szerelés,

Szellőzés szerelés

munkanemeihez

Nyíregyháza 2017. január hó.

TARTALOMJEGYZÉK

- Külzetlap

- Tartalomjegyzék

- Tervjegyzék

- Tervezői nyilatkozatok

- Műszaki leírás

- Melléklet

  - Kiviteli tervek

  - Árazatlan költségvetés

Nyíregyháza 2017. január hó.

KIVITELI RAJZOK TERVJEGYZÉKE

Belső víz – csatorna szerelési munkák

Gvcs-01	Víz-csatorna szerelés földszinti alaprajz kiviteli terve

Gvcs-02	Víz-csatorna szerelés emeleti alaprajz kiviteli terve

Gvcs-03	Víz-csatorna szerelés kazánház alaprajz kiviteli terve

Gvcs-04	Víz-csatorna szerelés függőleges csőterv kiviteli terve

Gvcs-05	Víz szerelés Udvar alaprajz, Kertészet vízellátása kiviteli terve

Fűtés – hűtés szerelési munkák

Gf-01		Fűtés – hűtés szerelés földszint alaprajz kiviteli terve

Gf-02		Fűtés - hűtés szerelés földszint alaprajz kiviteli terve

Gf-03		Fűtés szerelés padlófűtés alaprajz kiviteli terve

Gf-04		Fűtés szerelés padlófűtés alaprajz kiviteli terve

Gf-05		Fűtés – hűtés szerelés kazánház alaprajz kiviteli terve

Gf-06		Fűtés – hűtés szerelés kazánházi kapcsolás kiviteli terve

Gf-07		Fűtés – hűtés szerelés függőleges csőterv kiviteli terve

Szellőzés szerelés

Gsz-01		Szellőzés szerelés földszint alaprajz kiviteli terve

Gsz-02		Szellőzés szerelés emelet alaprajz kiviteli terve

Gsz-03 	Szellőzés szerelés metszetek kiviteli terve

- Szellőzés szerelés tételjegyzék

Nyíregyháza 2017. január hó.

## TERVEZŐI NYILATKOZAT

A 253/1997. (XII.20.) sz. Kormányrendelet, valamint a 45. és 46/1997. (XII.29.) KTM rendeletek alapján, mint tervező kijelentem, hogy a terveket az ide vonatkozó általános érvényű hatósági előírásoknak, tűzvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, országos és ágazati szabványoknak és műszaki előírásoknak figyelembe vételével készítettem el.

A tervezett megoldások az általános érvényű szakhatósági előírásoknak, közművek követelményeinek megfelelnek, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

A TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának fejlesztése épületgépészeti kiviteli tervdokumentációja megfelel a minisztériumok által kiadott és érvényben lévő rendeleteknek, utasításoknak, előírásoknak, tűzrendészeti követelményeknek, az országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványoknak.

A dokumentáció tartalma megfelel az érvényben lévő munkavédelmi és egészségügyi előírásoknak, továbbá az illetékes szakhatósági, illetve közművek előírásainak, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

Felelős tervező:

Neve: Simon Tibor Roland

Jogosultság száma: G-T/15-0572

Építtető:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Tervezett létesítmény:

Nyíregyházi Állatpark Látogatóközpont

Tervezett építési tevékenység helye:

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út, Állatpark Hrsz.: 15010/2

Tervezett építési tevékenység megnevezése:

Épületgépészet

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak – azon belül a környezetvédelmi előírásoknak-, életvédelmi és balesetvédelmi előírásoknak.

A tervezés során az 1993. XCIII. Tv. 18.§ (1) bekezdésében és az 5/2010. (III.9.) SZMM. rendeletben foglaltakat betartottuk, a jogszabályokban és a vonatkozó nemzeti szabványokban meghatározott feltételektől eltérés nem vált szükségessé.

A tervezett műszaki megoldás megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 31.§ (2) bekezdés c.) –h) pontjaiban meghatározott követelményeknek.

## TERVEZŐI TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT

Az 1996. évi XXXI. Törvény III. fejezet 21 paragrafus (3) bekezdés alapján kijelentem, hogy a kiviteli tervdokumentáció megfelel a kiadott és érvényben lévő tűzrendészeti követelményeknek.

## TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény, az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet, egyéb jogszabályok és szabványok rendelkezéseinek megfelelően kijelentjük, hogy a tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó, a tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült.

## TERVEZŐI KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT

A tervfejezet kialakítása során figyelembe vettük a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet, valamint a 4/1986 (IV.2.) OKTH. Sz. rendelkezés előírásait. Ezen Korm. rendelet, valamint OKTH rendelkezés előírásaitól nem tértünk el.

A Korm. rendelet a káros légszennyezés megelőzésére, csökkentésére, megszüntetésére, az emberi egészség és környezet megóvása érdekében született meg, végrehajtásáról pedig az OKTH rendelkezés gondoskodik.

Az elkészített építési engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmileg és természetvédelmileg megfelelő.

## NYILATKOZAT MFB FELÜGYELETE ALÁ NEM TARTOZÓ ÉPÜLETGÉPÉSZETI BERENDEZÉSEKRŐL

Alulírott Simon Tibor Roland épületgépész tervező nyilatkozom, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján az egyéb gépész berendezések nem tartoznak az MFB felügyelete alá.

A betervezett készülékek teljesítmény adatait e dokumentációban részletesen megadtam.

Nyíregyháza 2017. január hó.

Simon Tibor Roland

Épületgépész tervező

G-15-0572

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI MŰSZAKI LEÍRÁS

A TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának fejlesztése épületgépészeti kiviteli tervdokumentációjához.

Általános leírások

A tervezett létesítmény két szintes.

- Földszint belmagasság: 3,6 – 4,15 m

- Emelet belmagasság: 3,0 m

###### Belső hidegvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz hálózat:

Az épület vízellátását, szennyvíz bekötését a külső közműtervek alapján biztosítjuk.

A szennyvíz lefolyócső hálózatot PVC, KG-PVC cső tokos gumigyűrűs csatlakozású idomokkal és kötésekkel terveztük. A szennyvíz vezetékek végpontjaira a kiviteli terveknek megfelelő típusú légbeszívó szelepeket kell beépíteni, a légbeszívó szelepek túlnyomó részben a falhoronyba szerelve a mennyezet alatt kerülnek elhelyezésre, szellőző rács eltakarásával, vagy álmennyezetbe és a padlástérben. A szennyvíz vezetékeket készre szerelés után tömörségi próbának kell alávetni.

A vízvezetékek anyaga PPr (polipropilén) műanyagcső polifúziós hegesztésű kötésekkel, valamint horganyzott acélcső, 2”-ig menetes kötésekkel, 2” felett pedig keményforrasztásos kötésekkel. A hideg, -meleg, és -cirkulációs vezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni az alábbiak szerint:

- A falhoronyba szerelt hideg, meleg, és cirkulációs vezetékeket 6 mm vtg. párazáró hőszigeteléssel kell ellátni (pl.: NMC Strisor 6 mm vtg.).

- A padlóban és szabadon szerelt hideg, meleg, és cirkulációs vezetékeket 9 mm vastag hőszigeteléssel kell ellátni (pl.: NMC Sanflex 9mm vtg.).

A szabadon szerelt vezetékek megfogására gumis bilincseket kell alkalmazni.

A légkezelő gépek és fan-coil berendezések kondenzvíz elvezetése KM-PVC műanyag csővel történik, ragasztott kötéssel.

A melegvíz készítéséhez szükséges hőenergiát egy hőközponttal (2db Viessmann Vitodens 100 35kW kondenzációs kazán) biztosítjuk. Az épülethez 1db 200l-es indirekt fűtésű használati melegvíztárolót tervezünk, melyben a tárolt víz hőmérséklete 60 °C.

Cirkulációs hálózat kiépítése igényelt. A cirkulációs végpontokra a beszabályozhatóság és az energiatakarékos cirkuláció megvalósítása érdekében csempeszelepet terveztünk. A berendezési tárgyak kifolyószelepei, és csaptelepei elé minden esetben tartalékelzáró szelepet kell beépíteni (sarokszelep, illetve csempeszelep).

A WC-k hátfalas kivitelűek, a vizelde radaros kivitelű.

Az újonnan épített hőközpontból fogjuk ellátni a meglévő fókamedence használati melegvíz igényét, csatlakozva a meglévő rendszerre.

A készre szerelt vízvezeték rendszert, vagy egyes szakaszokat, szerelést követően, de az eltakarás előtt nyomáspróbázni kell! A vezetékek betonozása, vakolása, elburkolása csak a sikeres nyomáspróba után lehetséges. A készre szerelés után a teljes vezetékrendszert az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően fertőtleníteni kell, majd a fertőtlenítés után át kell öblíteni. A fertőtlenítés és öblítés után vízmintavételt kell készíteni, majd akkreditált laborban bevizsgáltatni, a vízvezeték hálózat csak negatív eredményű vízminta után adható át üzemeltetésre.

A betáp vezeték belépése után szűrő kerül elhelyezésre, a belépő hidegvíz központi szűrésére. A fűtési - hűtési rendszerek feltöltésére vízlágyító berendezést tervezünk.

A csapadékvíz elvezetés épületen kívüli ereszcsatornával történik építész terveknek megfelelően.

###### Központi fűtési-hűtési hálózat:

Az épület hőveszteség számítása az MSZ 04-140/2 szerint készült, -15 °C külső hőmérséklet figyelembe vételével Qf = 49,5 kW a hő technikai elemzés szerint. Az épület hőterhelés számítása alapján a hűtési hő szükséglete Qh = 47,6 kW.

Az épülethez csatlakozó meglévő fóka medence és újonnan épített medencetér technológiai fűtési igény Qft= 15 kW, hűtési igénye Qht= 15kW.

Az épület hőközpontja a vízgépészeti tér feletti emeleti részen helyeztük el. A fűtését 2db VIESSMANN VITODENS-100 35kW kondenzációs kazán látja el, a hűtését 1db DAIKIN osztott folyadékhűtővel oldjuk meg. A beltéri egység DAIKIN SEHVX40AAW, a kültéri egység 2db DAIKIN SERHQ020AAW1. Az osztott folyadékhűtő névleges fűtőteljesítménye 42,5 kW, névleges hűtőteljesítménye 41,5 kW. A kondenzációs kazánok fűtőteljesítménye 35kW/db. A fokozott komfortkövetelményű helyiségekben fan-coil berendezéseket tervezünk. A mellékhelyiségekben, raktárakban, csak padlófűtést tervezünk. A padlófűtési körök térfogatáram mérős osztó – gyűjtőkhöz kapcsolódnak.

A különböző helységekbe a fűtési energia osztó-gyűjtőkön keresztül jut el. A szabadon szerelt fűtési – hűtési csővezetékek anyaga fekete acél csővezeték. A padlóban vagy falszerkezetben vezetett csővezeték hálózat anyag ötrétegű műanyag csővezeték. A fűtési csővezetékeket 9-13mm vtg, a hűtési vezetékeket 19mm vtg. NMC INSUL-K csőhéj szigeteléssel kell ellátni.  A padlófűtési körök csővezetékei műanyag vezetékek.

A fokozott komfortkövetelményű helyiségekbe külön programozható helyiség termosztátokat tervezünk, így a helyiségenkénti hőmérséklet külön-külön beállítható.

A fűtési - hűtési rendszert lágy vízzel kell feltölteni.

Az alapvezetékek végpontjain illetve a rendszer legmagasabb pontján automatikus légtelenítő szelepek beépítését terveztük. A hőközpontban az osztó – gyűjtők vezetékek magas pontjaira légedényt.

A fűtési – hűtési rendszerekbe hőmérőket és feszmérőket terveztünk, amelyekkel a rendszerek állapota nyomon követhető.

A rendszerek biztonsági szerelvényei a gépházban vannak elhelyezve. A zárt tágulási tartályok a hőhordozó közeg hőmérséklet változásait egyenlíti ki. A rendszereket rugó terhelésű biztonsági lefúvató szelepekkel védjük.

A fűtési – hűtési rendszerben vannak, olyan részegységek, melyek a kettes ütemben lesznek megvalósítva.

A II. ütem berendezéseit kialakítását az árazatlan költségvetés sem tartalmazza.

Az alábbi rendszerek tartoznak a II. ütemhez:

001 Foyer és 018 Állatpark történelmi múzeum helyiségekben a terven szerepel 2db FWC08BT típusú fan-coil berendezés. A készülékeket, a közös termosztátot és a kazánházi szerelvényeket (szivattyú, gömbcsap, visszacsapó, légedény, hőmérő, beszab.szelep) nem kell kiépíteni. De a csővezetéket a kazánháztól a készülékek csatlakozási pontjáig ki kell építeni szigetelve kompletten.

A technológiai fűtési – hűtési vezetékek teljes mértékben a II. ütemben valósul meg a csővezeték hálózattal szivattyú egységgel kompletten. Csak az osztó gyűjtőn kell a helyét biztosítani.

A folyadékhűtő 2db kültéri egység közül SERHQ020AAW1 az egyik a II. ütemben lesz telepítve, megnövekedő igények miatt.

DAIKIN osztott folyadékhűtő (beltéri egység: SEHVX40AAW/ kültéri egység 2db SERHQ020AAW1)

Fűtési teljesítmény:			42,5 kW

Hűtési teljesítmény:			41,5 kW

COP:					3,54

EER:					2,69

Névleges feszültsége:			3N~, 400 V, 50 Hz

Elektormos teljesítmény:		15,4 kW

Hűtőkör üzemi közege:		R410A

VIESSMANN VITODENS 100 35kW kondenzációs gázkazán főbb adatai:

Teljesítmény tartomány:		8-35 kW

Névleges hőterhelés:			8,2-32,7 kW

Megengedett max. gáznyomás:	25mbar

Elektromos teljesítmény: 		119 W

Max üzemi nyomás (víz):		3bar

Általános leírás fűtési rendszerek szereléséhez

A vezetékrendszert a szerelés után szakaszos nyomáspróbának kell alávetni, az MSZ 09-96814-6 pontja és az alábbi előírások szerint kell elvégezni. A próba célja szilárdsági és tömörségi vizsgálat elvégzése. A nyomáspróbát csak +5°C környezeti hőmérséklet felett szabad elvégezni. A nyomáspróba alatt a folyadékkal feltöltött rendszert gondosan légteleníteni kell. Az áramló közeg tulajdonságaira jellemző szigeteléseket, tömítéseket minden esetben ellenőrizni kell.

A fűtési rendszer szerelését csak +5°C-os környezeti hőmérséklet felett szabad végezni.

#### Szellőzés:

Az általános szellőztetésre használt légkezelő egységek típusa passzívház szellőztető berendezés min.: 90%-os hővisszanyeréssel. A légkezelő egységek tartalmazzák a szűrőket, ventilátor egységeket és a készülék automatikáját, a villamos előfűtést. Az általános szellőzés befúvási pontjai a komfort terekben kapnak helyet, az elszívás helyei a mellékhelyiségek, közlekedők és teakonyhák.

Az épületet három fő csoportra osztjuk szellőzés szempontjából. Látogatói központ, Földszint kiszolgáló helyiségek és Emelet.

A 001 Foyer helyiség nyári napokon látogatók szempontjából terhelt lehet. Az ajtók nyitva tartása mellett egy 3000m3/h elszívást lehet biztosítani a helyiségnek egy AIRVENT CAB355RE csatornaventillátoron keresztül. A ventilátor üzemét a helyi dolgozok tudják ki – be kapcsolni egy az oldalfalon elhelyezett kapcsolóval.

A belső terek akusztikai védelme érdekében az anemosztátokat sonodec csővel kell lekötni.

Friss levegő pótlása oldalfalon és tető felől esővédő rácsokon keresztül történik.

Az épület átszellőzését az ajtók alatti szabad rés biztosítja, építész tervezővel egyeztetve kb. 1cm szabad rés marad az ajtó és a padlószerkezet között.

A légelosztást végző légcsatorna hálózat beszabályozása az anemosztátok előtt elhelyezett pillangószelepekkel végezhető.

A légcsatorna hálózat négyszög vagy kör keresztmetszetű horganyacél ill. alumínium (SONODEC cső) lemezcsatorna. A huzatmentességet a megfelelően kiválasztott befúvó anemosztátok által létrehozott befúvási sebességgel és hőmérséklethányadossal biztosítjuk. A tartózkodási zónában a légsebességet 0,2m/s alatt tartjuk.

A befúvó és elszívó légszelepek előtt SONODEC csövet kell elhelyezni, egyrészt a flexibilis csatlakozás, másrészt hangszigetelés miatt.

A légcsatorna hálózatot (kivétel épület oldal elszív vezeték) szigetelni kell, szigetelés típusa NMC INSUL-K lapszigetelés, melynek vastagsága 13mm.

A szellőzés rendszerben vannak, olyan részegységek, melyek a kettes ütemben lesznek megvalósítva.

A II. ütem berendezéseit kialakítását az árazatlan költségvetés sem tartalmazza.

Az alábbi rendszerek tartoznak a II. ütemhez:

Légkezelő berendezések és vezérlő egysége kompletten a II. ütem része, de a légcsatorna hálózatott ki kell építeni.

Az AIRVENT CAB355RE elszívó ventilátor és a hozzá tartozó hangcsillapító elemek is II. ütem része de a többi légcsatorna hálózatott ki kell építeni.

A légcsatornák geometriai keresztmetszetei:

- négyszög

- kör

A négyszög keresztmetszetű légcsatornák a DIN 24190 nyomásfokozati rendszer szerint „2” jelűek.

A légcsatorna tömörségi osztálya: II.

A négyszög keresztmetszetű légcsatorna elemeknél alkalmazott anyagvastagságok:

oldalméret: 	160 mm-től 530 mm-ig;	lemezvastagság:	vtg= 0,7 mm,

531 mm-től 1000 mm-ig; 				vtg= 0,9 mm,

1000 mm-től 2000 mm-ig; 				vtg= 1,1 mm.

A horganyzott, négyszög keresztmetszetű légcsatornákat „MEZ” jelű peremekkel kell összekapcsolni.

A peremekre összeszerelés előtt szilikon masszát kell elhelyezni, szerelés után kívül szilikon massza kikenést kell alkalmazni.

A kör keresztmetszetű légcsatorna típusa: SPIKO - hg könnyűlemez csövek.

Légcsatornák tartó rendszere:

A légtechnikai hálózatot SIKLA vagy azzal megegyező típusú tartók segítségével rögzítjük.

A légcsatornákat 1,5 - 2 m-enként gumis bilincsekkel rögzítjük a mennyezethez. A csövezést a falhoz fali tartók segítségével kell rögzíteni. A rögzítő elemek legyenek hang és rezgéscsillapító tulajdonságúak.

Légtechnikai rendszer beszabályozása:

Azokban a helyiségekben, ahol több elszívó és több befúvó anemosztát is van, ott a befújt ill. elszívott légmennyiséget az anemosztátok számával osztani kell és ezen értékeket kell beállítani egy adott anemosztáton.

Beszabályozásban a rendszerbe beépített anemosztátok előtt található pillangó szelepek segítenek.

A beszabályozás értékeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

#### BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERVFEJEZET

A 4/2002. (II.20.)  SZCSM-EüM együttes rendelet rendelkezik az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.  E rendelet hatálya kiterjed az Mvt 87 §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg.

E rendelet 3 §-a előírja a tervező és a kivitelező számára, hogy Biztonsági és egészségvédelmi  koordinátort kell foglalkoztatni vagy megbízni a kivitelezési munkák alatt.

A koordinátor feladata:

- szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet

- a meghatározott követelmények megvalósításának összehangolása

- indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez

- közreműködés az építési munkahelyen

- munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása

- a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkaterületre csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az építési munkahelyen biztosítandó minimális követelmények:

Az Mtv.  54 §-ának 1. bekezdésében meghatározott általános és a 49 §-ának 1 bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen megvalósítandók az alábbiak:

- Az építési munkaterületen rendet és tisztaságot kell tartani.

- A munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedő utakat vagy zónákat.

- A kivitelezés alatt az építési szerelési munkálatokhoz szükséges anyagok szabályos tárolásáról gondoskodni kell, ide értve a keletkezett veszélyes hulladékok (PE csődarabok, teflon cséve, szerelő zsírok, szerelő aeroszolok stb.), melyet a kivitelező köteles a telephelyen gyűjteni és tárolni majd az elszállításáról gondoskodni. (2000 évi XLIII. tv a hulladékgazdálkodásról)

- Gondoskodni kell a keletkezett építési törmelék tárolásáról, majd elszállításáról a 45/2004 (VII.26.) BM KvVM együttes rendeletben előírtak szerint.

- Gondoskodni köteles a kivitelező a munkaeszközök rendszeres ellenőrzéséről, beleértve a hegesztő berendezés tömlőit, szerszámait, valamint elektromos energiával működő szerszámokat.

Általános követelmények

1.  Stabilitás és szilárdság:

A kivitelezési munkaterületet úgy kell kialakítani, hogy

- az építési munka sajátosságainak,

- a változó építési körülmények és állapotnak,

- az időjárási követelményeknek

- a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek - bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva- hátrányosan befolyásolják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. Az állványzatokat rögzíteni szükséges, kétágú létrát falnak támasztva használni tilos, az el és szétcsúszás ellen biztosítani kell.

Az építési munkagödröket árkok falait - a talajállékonyság figyelembevételével – úgy kell megtámasztani, rézsűzni, hogy az a kivitelezés valamennyi szakaszában biztonságosan megőrizze állékonyságát.

2.  Energia elosztó berendezések:

A szerelvényeket úgy kell tervezni, elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz, vagy robbanásveszélyt.

Kivitelezés megkezdése előtt fel kell térképezni a falban vezetett villamos vezetékek nyomvonalát, hogy az esetleges áramütéstől megóvjuk a munkavállalót. Megfelelő védőeszközök használata kötelező.

- Menekülő utak és vészkijáratok:

Veszély esetén a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani a munkaterület lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. Ennek érdekében menekülési utat és vészkijáratot kell kijelölni és ezt szabadon kell hagyni, és azok a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre vezessenek.

A menekülési utak és vészkijáratok számát, méretét, elosztását, ill. kialakításukat az építési munkaterület méretétől, jellegétől valamint az ott dolgozók létszámából kiindulva kell meghatározni.

- A tűz jelzése és leküzdése:

Az építési munkahelyen a helyiségek méretétől és használatától, az alkalmazott berendezésektől, felszerelésektől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, a munkavállalók létszámától függően a munkahelyet megfelelő számú tűz oltására alkalmas készüléket kell biztosítani. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek rendszeres ellenőrzéséről. A munkahelyeken végzett hegesztés tűzveszélyes tevékenységnek minősül. Hegesztést, lángvágást végzők kötelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsági szabályzat előírásait. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tűz és robbanásveszély áll fen.  Tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra dokumentáltan kioktatott személyek végezhetnek. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a helyszínt és a környezetét tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, mely tüzet okozhat. A tűzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani.

5.  Szellőztetés:

A zárt munkahelyen biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt, figyelembe véve az alkalmazott munkatechnológiát és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést.  A hegesztés során keletkezett gázokat, gőzöket természetes vagy mesterséges úton, de el kell távolítani a munkaterületről.

Mesterséges szellőztetés esetén, a szellőztetés módjának meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben dolgozók létszámát, a munkavállalók fizikai megterhelését, a légszennyezés mértékét, ill. a felszabaduló szennyezőanyag tömegét.

6.  Munkavégzés veszélyes körülmények között:

Fizikai zaj, egésztest –kéz és karrezgés, megvilágítás, sugárzás, magas légköri nyomás, kémiai gázok, gőzök, porok okozta légszennyezés előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket.

7. Hőmérséklet:

A munkavégzés teljes időtartama alatt a munka jellegét és a dolgozók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani.

A munkahely hidegnek minősül, ha a hőmérséklet 50 %-ánál hosszabb időtartamban szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, ill., zárt térben a +10 °C-ot nem éri el.

A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C-os hőmérsékletű teát kell biztosítani.  A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartásával történhet.

- Építési munkahelyek, helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása.

A munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak amennyire az lehetséges természetes megvilágítással kell rendelkezniük. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani, valamint akkor is, amikor a nappali természetes fény nem megfelelő. Építési munkaterületen és közlekedési úton közepes megvilágítási erősséget kell biztosítani.

- Elsősegély:

A munkáltatónak biztosítani kell az elsősegély nyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. Biztosítani kell, hogy a balesetet szenvedett vagy rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.

- Egyéb rendelkezések:

Az építési munkaterületen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel, ennek hiányában más alkoholmentes itallal (ásványvíz, szódavíz).

- Egyéni védőeszközök biztosítása:

Az építési területen fejvédő sisak viselése kötelező.  Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyek.

Főbb munkavédelmi előírások

A munkavállaló az előírt helyen és időben biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.

A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, hogy az saját vagy más egészségét testi épségét ne veszélyeztesse. A munkavállaló csak olyan munkát végezhet, amellyel megbízták és az arra vonatkozó munkabiztonsági oktatást megkapta.

A munkavállaló köteles munkáját a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni. A biztonsági berendezéseket a munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át.  Gépeket, berendezéseket, szerszámokat csak arra a célra szabad használni, amely célra szolgál. A dolgozó köteles a részére biztosított kézi szerszámokat, munkaeszközöket a munka megkezdése előtt megvizsgálni. A munkát csak kifogástalan állapotban lévő szerszámmal és munkaeszközzel végezhet. A hibás szemmel láthatóan nem teljesen ép szerszámokat azonnal ki kell vonni a használatból. Köteles az egyéni védőeszközöket rendeltetésének megfelelően használni. Köteles a munkavégzéshez biztosított védőruházatot viselni.

A munkavállalónak tőle joggal elvárható módon ügyelnie kell saját maga és a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságára és egészségére, illetőleg a környezet védelmére.

Környezetvédelem

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvényben meghatározottak szerint, a munkavégzés során gondoskodni kell a környezet védelméről. Ezen belül a környezeti elemek, a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői védelméről.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alapján a veszélyes anyagok/készítmények kezelésekor, felhasználásakor - beleértve raktározásukat, szállításukat, gyártásukat és alkalmazásukat - továbbá veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetését műszaki szempontból elérhető módon kizárják, vagy csökkentik.

A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények veszélyesség szerinti osztályozásának szempontjait, a veszélyszimbólumokat és jeleket, az R és S mondatok, valamint az R számok és S számok körét, továbbá a rendelkezésre álló adatok alapján a veszélyesség fizikai, fizikai-kémiai és kémiai, mérgező (toxikológiai) és környezetkárosító tulajdonságai megítélésének rendjét a 44/2000. (XII. 27.) számú EüM rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

A veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység sem a munkát végzőt, sem más személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó illetve a munkavégző a felelős.

A veszélyes anyagok, készítmények használatát csak a veszélyes anyagok tevékenységi engedélyével (illetve bejelentés alapján), valamint a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM számú, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló együttes rendelete szerint szabad végezni.

A tevékenység során keletkezett mindennemű hulladék elszállítása, ártalmatlanítása - különös figyelmet fordítva a veszélyes hulladékokra - ezek dokumentálása, a kivitelező kötelezettsége.

A hulladék csak olyan kezelőnek adható át, aki a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkezik az adott hulladék átvételére, és kezelésére.

A zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet és módosításai szerint, az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében, be kell tartani a káros zaj- és rezgés elleni védekezés szabályait. A munkavállalókat a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok ellen védeni kell a 18/2001. (IV. 28.) EüM. rendeletben előírtak szerint.

Nyíregyháza 2017. január hó.        				 Simon Tibor Roland

Épületgépész tervező

G-15-0572