## Összesítő
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS |  |  |  |  | rezsióra: | 2200
[5 empty] | listaár szorzó: | 1
BENCS VILLA ÁTALAKÍTÁS ÉS FELÚJÍTÁS NYÍREGYHÁZA, SOÓSTÓI ÚT 54. HRSZ: 2185
VILLAMOS BERENDEZÉS
KIVITELI TERV
A költségvetésben szereplő tételek műszaki és észtétikai színvonalat képviselnek, melyek helyett, csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók! A lámpatestek megrendelése előtt a típusokat az Építész- és Belsőépítész tervezővel jóváhagyatni szükséges. A lámpatestek tartószerkezettel és fényforrással együtt értendők. A gyengeáramú rendszertervek külön tervkötetben készültek. A túlfeszültségvédelmi berendezéseket csak egy gyártmány családból lehet választani! A költségvetés kiírás csak a műszaki leírással és a kiviteli tervekkel együtt érvényes!
| MUNKANEM | ANYAGÁR | DÍJ | ANYAG-DÍJ
| Külső elektromos munkálatok | 0 | 0 | 0
| Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák | 0 | 0 | 0
| Vezetékek, kábelek | 0 | 0 | 0
| Világítótestek, lámpatestek | 0 | 0 | 0
| Kapcsolók, szerelvények | 0 | 0 | 0
| Elosztó berendezések | 0 | 0 | 0
| Kiegészítő tételek | #REF! | 0 | #REF!
| ELEKTROMOS SZERELÉSEK ÖSSZESEN | #REF! | 0 | #REF!
| ÁFA(27%) | #REF! | 0 | #REF!
| BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN | #REF! | 0 | #REF!
| Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 0 | 0 | 0

## Külső elektromos munkálatok
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Külső elektromos munkálatok
1 |  | "LK1" jelű lámpatest épület homlokzat világításhoz, LED fényvető 20W IP 55 beépített tápegységgel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | "LK2" jelű lámpatest burkolatba süllyesztetten PATEK 8409 8X6 6W LED IP55 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | "LK3" jelű lámpatest oszlop útvilágításhoz PATEK 3333 6X4 LED IP55 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | "KPE PVC 160 merev védőcső, kemény PVC-ből, nagy mechanikai igénybevételre, földárokba vagy aljzatba helyezve, Ø 100 mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | "KPE PVC 63 merev védőcső, kemény PVC-ből, nagy mechanikai igénybevételre, földárokba vagy aljzatba helyezve, Ø 63 mm | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | "KPE PVC 40 merev védőcső, kemény PVC-ből, nagy mechanikai igénybevételre, földárokba vagy aljzatba helyezve, Ø 40mm | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Csőbeállás épületekbe 4db Ø 160 mm KPE és 2db Ø 63 mm KPE csővel erős és gyengeáramú rendszerek részére. Külső csőtengely -0,8m. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | AYCWY-J kábel földárokban elhelyezve, ELMŰ méretlen betáplálás 4x95/35mm2 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | NAYY-J kábel földárokban elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 4x95mm2 | 85 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | NYY-J kábel földárokban elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x16mm2 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | NYY-J kábel földárokban elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x10mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | NYY-J kábel földárokban elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x4mm2 | 360 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | NYY-J kábel földárokban elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x2,5mm2 | 290 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Kábelárok készítése, 0,4 m szélességben, 0,8 m mélységben | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kábelárokban homokágy készítése, 04 m szélességben, 0,2 m vastagságban | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kábelárokban kábeljelző szalag elhelyezése | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Rendezvény csatlakozó elosztó Geyer földkábeles csatlakozó szekrény III.32A főkapcsolóval, 40A 4P Áramvédőkapcsolóval,1db 400V 25A +3db 230V 16A dugaszoló aljzattal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Áramszolgáltatói csatlakozóhely és Geotarifás mérőhelyEON által elfogadott típus szekrénnyel Csatári Plast 3x125A áramváltós típus 3x80A-hez, geotarifához 3x50A és leágazás ; külső fogyasztókhoz1db 32A főkapcsoló 25A 4P AVK +5db 1f C16A leágazás összeépítve ,helyszínen beszerelve,beüzemelve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Kábelhálózati mérések és jegyzőkönyvek készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, geodéziai beméréssel, 3 példányban | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Külső elektromos munkálatok összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Védőcsövek, kábeltálcák
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák
1 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 20 mm | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 25 mm | 1550 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 40 mm | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 20 mm | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 25 mm | 1450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 40 mm | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Symalen M25/19 hajlékony védőcső PVC-ből nagy mechanikai igénybevételre, süllyesztetten betonba, födémbe ill. aljzatba szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 40 mm | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Perforált acéllemez kábeltálca MSZ EN 10327 szerint horganyozva, beltéri alkalmazásokhoz, födémről menetesszárral és kereszttartóval 1,5 m-enként függesztve, ~0,5 m belógással Méret: 60 mm oldalfalmagasság x 200 mm szélesség | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Előir. | Tűzálló, funkciómegtartó kábelnyomvonalak egyedi tartóbilincsekkel szerelve, csavarokkal segédanyagokkal kompletten, 0,5 m-enként elhelyezve Kábelátmérő: 10-14mm | 170 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Előir. | Kábellétra kábelek függőleges felszállókban történő rögzítésére 200 mm-es szélességbenó | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falon kívül szerelve, vagy kábeltálcához rögzítve PGK 100 MP | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falon kívül szerelve, vagy kábeltálcához rögzítve PGK 200 MP | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Előir. | Szerelvény doboz előnyomott bevezetésekkel vakolat alá szerelve, Ø 65 mm, 45 mm mély 71 mm-es szabvány távolsághoz csavaros szerelvény rögzítéshez | 290 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Előir. | E90-es tűzálló vezeték kötő doboz, funkciómegtartó kábeltálcához, kábellétrához vagy vb szerkezethez rögzítve,vagy oldalfalba sülllyesztetten minősített rögzítő elemmel, 5x2,5/2,5mm2 sorkapoccsal, vizsgálati bizonylattal | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vezetékek, kábelek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Vezetékek, kábelek
Kisfeszültségű kábelek szállítása, üzemkészre szerelése és üzembevétele, beleértve a kábeltálcákon, kábeltartókon történő elhelyezést és rögzítést, valamint az összes segédanyagot, kábelvégelzárókat, végkiképzéseket, jelöléseket és csatlakoztatási munkákat. PVC szigetelésű kábelek, kerek vagy szektor formált, egy vagy többszálú csupasz rézvezetővel, PVC érszigeteléssel. Az ereket közös kitöltő burkolat veszi körül. A külső köpeny fekete PVC szabvány és méretjelzéssel. Környezeti hőmérséklet -5°C és +70°C között. A kábeljelöléseket a végpontokon, a födémáttöréseknél, az épületbe való érkezésnél és a nyomvonal mentén 30m-enként szükséges elhelyezni. A kábelekre vonatkozó szabványok: DIN VDE 0271/0276 , MSZ 1167, MSZ IEC 502.
1 |  | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x16m2 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x10m2 | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x6m2 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x2.5mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x2.5mm2 | 2100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1.5 mm2 | 1700 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | NYM-O kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 2x1.5 mm2 | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | SiHF- kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x2.5mm2 | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | YSLCY kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 2x1.0 mm2 /tart.vil.felügyelethez/ | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | YSLY kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 2x1.0 mm2 /tart.vil.felügyelethez/ | 75 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | YSLCY kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1,5 mm2 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | YSLCY kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1,5 mm2 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | YSLCY kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 7x1,5mm2 | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | DALI BUS kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | NHXH E90/FE180 kábel funkciómegtartó kábeltartó szerelvényen, Dätwyler Pyrofil 3x2,5 mm2 | 135 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | NHXH E90/FE180 kábel funkciómegtartó kábeltartó szerelvényen, Dätwyler Pyrofil 2x1,0 mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Mkh 450/750 Cu vezeték, 16 mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Mkh 450/750 Cu vezeték, 4 mm2 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Mkh 450/750 Cu vezeték, 2,5 mm2 | 290 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vezetékek,kábelek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Világítótestek, lámpatestek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Világítótestek, lámpatestek
Minden fénycsöves lámpatest esetében előírás az EVG előtét alkalmazása. Fényforrások színhőmérséklete 2700K-3000K, A lámpatestek típusát megrerndelése előtt a Belső építésszel Beruházóval jóváhagyatni szükséges
1 |  | "L01a" jelű ∅20 süllyesztett LED mélysugárzó,LED 2000lm-840 24W | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | "L01b" jelű ∅20 süllyesztett LED mélysugárzó,LED 2000lm-840 24W TRILUX AMARIS IP54 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | "L02a" jelű ∅10 süllyesztett LED mélysugárzó,LED 1400lm-840 17W | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | "L02b" jelű ∅10 süllyesztett LED mélysugárzó,LED 1400lm-840 17W IP54 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | "L03a"jelű opálbúrás lámpatest, 3xE27 foglalattal (max. 3X60W) OSRAM retrofit LED fényforrással 3X15W,IP20 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | "L04a" jelű DALI sín rendszerbe szerelhető 4W LED-es spot elforgatható lámpatest,beépített DALI adapterrel álmennyezeti DALI sínnel kompletten keskenyensugárzó/ 7̊ Belsőépítésszel egyeztetendő | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | "L04b" jelű DALI sín rendszerbe szerelhető 4W LED-es spot elforgatható lámpatest,beépített DALI adapterrel álmennyezeti DALI sínnel kompletten keskenyensugárzó/ 16̊ Belsőépítésszel egyeztetendő | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | "L04c" jelű DALI sín rendszerbe szerelhető 4W LED-es spot elforgatható lámpatest,beépített DALI adapterrel álmennyezeti DALI sínnel kompletten szélesen sugárzó/ 30̊ Belsőépítésszel egyeztetendő | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | "L05a"jelű LED -es mennyezetre szerelt lámpatest, E27 foglalattal,OSRAM retrofit LED fényforrással 2X15W,IP40, | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | "L05b"jelű LED -es mennyezetre szerelt lámpatest, E27 foglalattal,OSRAM retrofit LED fényforrással 2X15W,IP44, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | "L07"jelű álmennyezetbe süllyesztett LED panel, 45W, 60x60cm, beépített DALI tápegységgel, Belsőépítésszel egyeztetendő | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | "L08"jelű függesztett antik csillár Belsőépítésszel egyeztetendő | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | "L09"jelű reprezentatív függesztett lámpatest, E27 foglalattal 1X60W IP20 Belsőépítésszel egyeztetendő | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | "L10" jelű oldalfalra szerelt reprezentatív lámpatest, E27 foglalattal (max1X40W) OSRAM retrofit LED fényforrással 1X15W olvasólámpa Belsőépítésszel egyeztetendő | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | "L11" jelű oldalfalra szerelt lámpatest,képvilágító Belsőépítésszel egyeztetendő | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | "L12" jelű oldalfaon tükör fölé szerelt lámpatest IP44 Belsőépítésszel egyeztetendő | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | "L13b"jelű oldalfalra szerelt lámpatest,munkapultvilágításhoz /kávézó Belsőépítésszel egyeztetendő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 |  | belight
18 |  | "L14b"jelű .... m hosszú mennyezetre szerelt LED sáv , /falsúroló fényhez/ tápegységgel kompletten 1x15m; 4x5m; szakaszokhoz Belsőépítésszel egyeztetendő | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  | belight
19 |  | "L15"jelű LED lámpatest , "világító mennyezet" kávépult felett Belsőépítésszel egyeztetendő | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | "L16"jelű függesztett lámpatest , E27 foglalattal max:1X60W, OSRAM retrofit LED fényforrással 1X15W, IP44 Belsőépítésszel egyeztetendő | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | "L17"jelű oldalfalra szerelt lámpatest , E27 foglalattal max:1X60W, OSRAM retrofit LED fényforrással 1X15W, IP44 Belsőépítésszel egyeztetendő | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | "L18"jelű oszlopra ültetett lámpatest , E27 foglalattal max:1X60W, OSRAM retrofit LED fényforrással 1X15W, IP44 Belsőépítésszel egyeztetendő | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | "L20a"jelű IP 65 , por és páramentes fénycsöves lámpatest 2db 28W OSRAM retrofit LED fényforrással, beépített táegységgel; | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | "L20b"jelű IP 65 , por és páramentes fénycsöves lámpatest 1db24W OSRAM retrofit LED fényforrással, beépített táegységgel; | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | "L20c"jelű IP 65 , por és páramentes fénycsöves lámpatest 1db28W OSRAM retrofit LED fényforrással, beépített táegységgel; | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | "L20d"jelű IP 65 , por és páramentes fénycsöves lámpatest 2db24W OSRAM retrofit LED fényforrással, beépített táegységgel; | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | "BL jelű biztonságvilágítási lámpates, külső ajtó fölött, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel,készenléti üzemre programozva, felügyeleti modullal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | lumentron
28 |  | "BL11 jelű biztonságvilágítási lámpatest folyosó optikával, mennyzetre szerelve, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, készenléti üzemre programozva, felügyeleti modullal | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | lumentron
29 |  | "BL12 jelű biztonságvilágítási lámpatest 360°-os optikával, mennyzetre szerelve, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, készenléti üzemre programozva, felügyeleti modullal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | lumentron
30 |  | "BL21 jelű biztonságvilágítási lámpatest folyosó optikával, álmennyezetbe süllyesztetten, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel,készenléti üzemre programozva, felügyeleti modullal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | lumentron
31 |  | "BL22 jelű biztonságvilágítási lámpatest 360°-os optikával, álmennyezetbe süllyesztetten szerelve, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, készenléti üzemre programozva, felügyeleti modullal | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | lumentron
32 |  | KL21L/J/B jelű LED-es kijáratmutató lámpatest oldalfalra szerelve, 1 oldalas, piktogrammal, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, készenléti üzemre programozva, IP41-as védettséggel, felügyeleti modullal | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | lumentron
33 |  | KL32O jelű LED-es kijáratmutató lámpatest mennyezetre szerelt,2 oldalas, piktogrammal, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, készenléti üzemre programozva, IP41-as védettséggel, felügyeleti modullal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | lumentron
34 |  | KL51L jelű LED-es kijáratmutató lámpatest mennyezetre/oldalfalra szerelve, egyoldalas oldalra mutató piktogrammal, saját akkumulátoros, állandó üzemű, autóteszterrel, IP65-es védettséggel, felügyeleti modullal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | lumentron
|  | Világítótestek, lámpatestek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kapcsolók, szerelvények
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Kapcsolók, szerelvények
Installációs kapcsolók és dugaszolóaljzatok (szegélycsatornában, szerelt falban, téglafalban elhelyezett szerelvénydobozokba egyedileg, vagy csoportosan elhelyezve, bekötéssel) A szerelvények szerelési magassága belső építészeti tervek szerint! A megrendelés előtt a Belsaőépítésszel a színt és típust jóváhagyásra be kell mutatni.
1 |  | I.s. kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | I.s. váltó kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | I.s. csillár kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | I.s. keresztváltó kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | I.s. kapcsoló csapófedeles süllyesztetten, IP44-es védettséggel SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | II.s. kapcsoló csapófedeles süllyesztetten, IP44-es védettséggel SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | I.s. váltókapcsoló csapófedeles süllyesztetten, IP44-es védettséggel SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | I.s. kapcsoló falon kívül szerelve fehér színben, IP44-es védettséggel SCHNEIDER-ELECTRIC CEDAR PLUS | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | II.s. kapcsoló falon kívül szerelve fehér színben, IP44-es védettséggel SCHNEIDER-ELECTRIC CEDAR PLUS | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | I.s. nyomógomb süllyesztetten szerelve SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Mozgásérzékelő falonk kívül falra szerelve, 180°-os látási szöggel, fehér színben B.E.G. LC-MINI 180 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | III.s. kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 GANZ KKM 16A | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | III.s. kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 GANZ KKM 63A | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | II.s. + F egyes dug. alj. (16A) süllyesztetten szerelve, egyes kerettel, fehér színben, gyerekvédett SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 71 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | II.s. + F egyes dug. alj. (16A) süllyesztetten szerelve, egyes kerettel, IP44-es védettségű fehér színben, csapófedeles, gyerekvédett SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | II.s. + F kettes dug. alj. (16A) süllyesztetten szerelve, kettes kerettel, fehér színben, gyerekvédett SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 46 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | II.s. + F kettes dug. alj. (16A) süllyesztetten szerelve, kettes kerettel, IP44-es védettségű fehér színben, csapófedeles, gyerekvédett SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | II.s. + F négyes dug. alj. (16A) süllyesztetten szerelve, négyes kerettel, fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | II.s. + F egyes dug. alj. (16A) falon kívül szerelve,IP44-es védettségű, fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC CEDAR PLUS | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 2xII.s. + F kettess dug. alj. (16A) falon kívül szerelve, IP44-es védettségű, fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC CEDAR PLUS | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 8-os SCHUCO-aljzattal ALU elosztósáv túlfeszültség- és túláramvédelemmel ● kapcsolóval ● névleges feszültség: 250V AC ● névleges terhelési áram: 16A | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 400V, 3F+N+PE, 5P dug. alj. (3x16A) falonkívül szerelve, ipari kivitel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Mozágssérült WC vészjelző készlet - 2db húzó-nyomógomb - 1db nyugtázó gomb - 2db. vészjelző lámpa, hangjelzővel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Padlódoboz, szintezhető, min. 4 rekeszes, süllyesztő dobozzal és fedlappal, kompletten. Tartalma: - 3db dug.alj. (16A,230V), fehér - 1db Cat6 ikercsatlakozó Schneider-Electric Optiline | 6 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Szerelvényezhető, műanyag parapetcsatorna, fedelekkel, idomokkal ("belső" és "külső" könyökelemekkel, T-csatlakozó elemekkel, stb.), véglezáró elemekkel, szerelvénybeépítéshez, csatlakozókhoz szükséges elemekkel (csatlakozókat lásd fentebb), fehér színben, Schneider-Electric Optiline | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Burkolatba süllyeszthető, kültéri, IP védett, szerelvénybeépítő egység 1db 230V dug.alj.-jal szerelve, terasz rétegrendjében elhelyezve. OBO-BETTERMANN UFS GESRM2 | 0 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Rendezvénytér világítás szabályozásához HELVAR DIGIDIM CONTR.Modul135W | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kapcsolók, szerelvények összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elosztó berendezések
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Elosztó berendezések
SCHNEIDER-ELECTRIC gyártmányú önhordó acéllemeztokozott elosztószekrények és készülékek, maszkos kivitelben, műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, összeállítva, szerelési segédanyagokkal (jelölők, csavarok, sínezési elemek stb.), bekötve. Az elosztó berendezések gyártásba adása előtt a pontos beépíthetőségi adatokat a helyszínen ellenőrizni kell, a műhelyterveket ennek megfelelően kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani.
1 |  | "E0-FE" jelű elosztóberendezés a 12-029-EL-K-K-01. számú terv szerint! | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | "EP-1" jelű elosztóberendezés a 12-029-EL-K-K-02. számú terv szerint! | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | "E1-1" jelű elosztóberendezés a 12-029-EL-K-K-03. számú terv szerint! | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | "E2-G1" jelű elosztóberendezés a 12-029-EL-K-K-01. számú terv szerint! | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | CS1 jelű csatlakozó tábla , fali moduláris elosztó tokozatban III.32A főkapcsolóval, 32A 4P Áramvédőkapcsolóval,3db 1P C16A kismegszakítóval;230V 16A dugaszoló aljzattal | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Tartalékvilágításhoz, biztonsági központ, épületfelügyeleti kommunikációval, automatikusan teszel és rögzíti az adatokat. Beüzemeléssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | JP-MS jelű jelző modul MS WC vészjelzéshez | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elosztó berendezések összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kiegészítő tételek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Kiegészítő tételek
1 |  | EPH potenciálkiegyenlítő sín 10x10 mm-es Cu csatlakozósín, 7 db 2,5-25 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 2 db 25-95 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 1 db 30x5 mm laposvezetőhöz OBO BETTERMAN 1801/VDE típus | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Előir | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése kb. 1200 mérőponttal | 1200 | mérés pont | #REF! | 0 | #REF! | 0
3 | Előir | Vezetékek, kábelek szigetelés mérés készítése kb. 100 mérőponttal | 100 | mérés pont | #REF! | 0 | #REF! | 0
4 | Előir | Vezetékkiállás és bekötés egyéb készülékhez (ventilátor, szivattyú, fan-coil, füstcsappantyú, motoros automata ajtó stb.) | 40 | db | #REF! | 0 | #REF! | 0
5 |  | Horganyzott köracél földelő földben elhelyezve, 1,0m mélyen Ø 12mm | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | VILLÁMVÉDELMI LEVEZETŐ ∅10mm HORGANYZOTT (FeZn) KÖRACÉL, falon kívül 15cm-kiemeléssel, | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | TETŐN ELHELYEZETT VILLÁMVÉDELMI ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK,tetőcserép fölött 15 cm KIEMELÉSSEL, ∅10mm FeZn KÖRACÉL, rögzítéssel | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ø 16 mm horganyzott köracél felfogórúd, tetőggerinchez rögzítvs csavaros kötőelemekkel, 2,0m magas | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Villmámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése kb. 15 mérőponttal | 15 | mérés pont | #REF! | 0 | #REF! | 0
10 |  | Alkonyérzékelő és kapcsoló homlokzaton elhelyezve, külső világítás vezérléshez | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Horganyzott köracél rúdföldelő földbe leverve, bekötve, 2db. 3m-es hosszúságú összeheggesztve Ø 25mm/2x3m-es | 6 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Horganyzott köracél rúdföldelő földbe leverve, bekötve, 12db. 3m-es hosszúságú összeheggesztve Ø 26mm/2x3m-es | 5 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Felirati táblák 10db „KIKAPCSOLNI TILOS!” 10db „BEKAPCSOLNI TILOS!” | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Felirati táblák 5db „VIGYÁZZ! 400V! ÉLETVESZÉLYES!” 5db „KARBANTARTÁS ALATT!” 3db „0,4KV-OS KAPCSOLÓ HELYISÉG! IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!” | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | WAGO rugós kötőelemek 1,5-2,5mm2 méretű vezetékekhez | 1600 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | WAGO csavaros kötőelemek 4-6mm2 méretű vezetékekhez | 35 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Költségelőirányzat Utólagos betonfal és betonfödém fúrások készítésére, átmérő max 100mm | 3 | db | #REF! | 0 | #REF! | 0
18 |  | Munkaidőelőirányzat Szerelés közbeni ideiglenes áramellátás létesítésére ill. a folyamatos üzem biztosítására (kábelek forgatására, esetleges átrendezésére, kiegészítő kábelszerelvények elhelyezésére, ideiglenes kötődobozok elhelyezésére stb) a kivitelező cég újból felhasznált(ható) anyagaiból | 1 | klt | #REF! | 0 | #REF! | 0
19 |  | Munkaidőelőirányzat Műszaki szükségességből adódó szakipari munkákra | 40 | óra | #REF! | 0 | #REF! | 0
20 |  | Munkaidőelőirányzat Villanyszerelés utáni építőipari szakmunkákra (építőipari szak anyagaiból) | 40 | óra | #REF! | 0 | #REF! | 0
21 |  | Költségelőirányzat Hulladékok szelektív gyűjtésére és elszállítására | 2 | m3 | #REF! | 0 | #REF! | 0
22 |  | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, 5pld-ban. Kivitelezői adatszolgáltatás alapján. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiegészítő tételek összesen: |  |  |  |  | #REF! | 0
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (földszint és I. emelet, 6 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 1 db Csoportkártya RWA 70 6A 5 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (II. emelet és III. emelet, 4 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 2 db Csoportkártya RWA 70 6A 4 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
25 |  | RWA vezérlő rendszer által vezérelt ablakok, ajtók működtető elemei G+U rendszerelemekből összeállítva: 11 db RWA 1000 S-set 90 db RWA 1050 db turnMaster 5 db TA60 5 db konzol TA60 ajtónyitó motorhoz 4 db OTS 730 olajfékes ajtócsukó 5 db Tűröffner 17 E 24V DC 100% ED 3500 N 4 db csapdazár | 1 | klt
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (földszint és I. emelet, 6 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 1 db Csoportkártya RWA 70 6A 5 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (II. emelet és III. emelet, 4 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 2 db Csoportkártya RWA 70 6A 4 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
25 |  | RWA vezérlő rendszer által vezérelt ablakok, ajtók működtető elemei G+U rendszerelemekből összeállítva: 11 db RWA 1000 S-set 90 db RWA 1050 db turnMaster 5 db TA60 5 db konzol TA60 ajtónyitó motorhoz 4 db OTS 730 olajfékes ajtócsukó 5 db Tűröffner 17 E 24V DC 100% ED 3500 N 4 db csapdazár | 1 | klt